[image: image1.png]


Sprawa nr: OR.271.2.2026
[image: image2.png]Fundusze Europejskie

na Rozwoj Cyfrowy






załącznik nr 1

Zasilacz awaryjny UPS 3000 VA (sztuk 3)
	Parametr
	Wymaganie minimalne OPZ

	Przedmiot zamówienia
	Dostawa fabrycznie nowego zasilacza awaryjnego (UPS) o mocy pozornej min. 3000 VA, przeznaczonego do pracy w środowisku serwerowni / infrastruktury IT

	Ilość sztuk
	3

	Moc pozorna
	Minimum 3000 VA

	Moc czynna
	Minimum 2700 W

	Topologia
	Line-interactive lub Online (VFI)

	Kształt napięcia wyjściowego
	Czysta sinusoida przy pracy bateryjnej

	Napięcie znamionowe
	~230 V AC

	Czas przełączenia
	Maks. 10 ms (dopuszczalne 0 ms dla topologii online)

	Stabilizacja napięcia
	Wymagana

	Typ obudowy
	Rack

	Wysokość w szafie rack
	Maks. 4U

	Panel informacyjny
	Wyświetlacz LCD na panelu przednim

	Gniazda wyjściowe
	Minimum 3 gniazda wyjściowe, w tym: 

• co najmniej 2 × IEC C13 

• dodatkowo 1 × IEC C19 lub 1 × Schuko

	Złącze EPO
	Wymagane

	Interfejs sieciowy
	Obsługa SNMP/HTTP poprzez kartę sieciową wbudowaną lub instalowaną w dedykowanym slocie. Karta musi być dostarczona wraz z urządzeniem.

	Interfejsy lokalne
	Minimum 1 × USB 

	Integracja z systemami monitoringu
	Możliwość monitorowania i raportowania zdarzeń do systemów zarządzania infrastrukturą IT / SIEM

	Typ akumulatorów
	Bezobsługowe

	Rozbudowa bateryjna
	Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych

	Temperatura pracy
	Od 0°C do +40°C

	Stan urządzenia
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane

	Gwarancja
	24 miesiące na urządzenie wraz z akumulatorami

	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

	Montaż
	W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu dostarczonego zasilacza awaryjnego (UPS) w szafie rack Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmującego w szczególności:

a) instalację urządzenia w szafie rack wraz z elementami montażowymi przeznaczonymi dla danego modelu UPS,
b) podłączenie zasilania wejściowego UPS do istniejącej infrastruktury elektrycznej Zamawiającego,
c) podłączenie urządzeń odbiorczych do gniazd wyjściowych UPS,
d) konfigurację podstawowych parametrów pracy UPS, w tym w szczególności ustawień sieciowych oraz monitoringu,
e) wykonanie testu poprawności działania urządzenia (test startowy i test pracy na baterii).


Dyski twarde do serwera (sztuk: 4)

	Parametr
	Wymaganie minimalne

	Typ nośnika
	SSD klasy enterprise

	Ilość sztuk
	4

	Pojemność użytkowa
	960 GB

	Interfejs
	SATA, przepustowość ≥ 6 Gb/s

	Format fizyczny
	2,5" (SFF)

	Profil obciążenia
	Przeznaczony do pracy serwerowej 24/7

	Współpraca z RAID
	Pełna kompatybilność z kontrolerami RAID serwerowymi

	Hot-plug
	Wymagane

	Elementy montażowe
	Zapewnione przez Wykonawcę

	Stan
	Fabrycznie nowy, nieużywany.

	Gwarancja
	24 miesiące


13
[image: image3.png]Fundusze Europejski Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Cyberbezpieczny
narozwtj yfrowy [ Poe Unig Europelska samorzqd





